[image: image1.jpg]



администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

PAGE  
4

14.12.2022                                                                                                                № 561а
Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов 
о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны 
на территории Томской области в соответствии с частью 7 
статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Томской области 
в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по вопросам безопасности.

И.о. Губернатора Томской области
  А.М. Феденёв

Лукин С.Т.
1205ko04.pap2022
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Томской области

 от 14.12.2022 № 561а
Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной  охраны на территории Томской области в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

автоматизированное рабочее место (APM) – техническое средство, устанавливаемое в подразделении пожарной охраны, ведущем круглосуточное дежурство и обеспечивающем направление сил и средств пожарно-спасательного гарнизона к месту вызова, и служащее для отображения посредством световой индикации и звуковой сигнализации информации 
о переходе систем пожарной автоматики на объектах защиты    
в режим «Пожар»;
канал связи – совокупность технических средств и среда распространения сигналов (провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или иные линии связи) для передачи данных от источника к получателю 
и наоборот;
линии связи – провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие цепи передачи сигналов, обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией между техническими средствами противопожарной защиты, 
а также их электропитание;
прибор объектовый оконечный (ПOO) – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое на контролируемом объекте, обеспечивающее прием извещений от системы пожарной автоматики объекта, передачу принятой информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор на прибор    пультовый оконечный;
прибор пультовый оконечный (ППO) – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающее прием извещений от ПOO, их преобразование и дальнейшую передачу на APM;
пульт централизованного наблюдения (ПЦН) – аппаратно-программный комплекс, являющийся составной частью системы передачи извещений, включающий прибор пультовый оконечный, персональный (ные) компьютер (ы) и специализированное программное обеспечение 
и предназначенный для приема, обработки, регистрации извещений 
и отображения в заданном виде тревожной, служебной и контрольно-диагностической информации, а также при наличии обратного канала 
для передачи команд управления;

ретранслятор (PTP) – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое в промежуточном пункте между защищаемым объектом и пунктом приема информации 
и служащее для приема извещений от ПOO или других ретрансляторов, 
их усиления и/или преобразования, с последующей передачей данных извещений на ППO или другие ретрансляторы;
система передачи извещений о пожаре (СПИ) – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи 
по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений 
о пожаре на защищаемом объекте (объектах) и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

система пожарной автоматики (СПА) – совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений 
о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта;
система пожарной сигнализации – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы и выдачи (при необходимости) сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием;
тревожный сигнал – сигнал, принимаемый ПOO от системы пожарной автоматики объекта и транслируемый на ППO при работе системы пожарной автоматики в режиме, отличном от дежурного;

сервисный сигнал – сигнал, принимаемый ПOO и транслируемый на ППO, при осуществлении технического обслуживания СПА и СПИ, а также в случае потери связи между ПOO и ППO.

2. Порядок организации дублирования сигналов о возникновении 
пожара в подразделение пожарной охраны

3. СПИ организуется по территориальному принципу в каждом местном пожарно-спасательном гарнизоне Томской области.
4. Объекты защиты, которые в обязательном порядке подлежат оснащению ПOO, установлены частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. ППO устанавливается в подразделении пожарной охраны, в котором расположен APM диспетчера местного пожарно-спасательного гарнизона, обеспечивающего направление сил и средств гарнизона к месту вызова в границах соответствующего муниципального образования Томской области.

Осуществление вывода сигнала (извещения) о пожаре, передаваемого 
от ПOO объекта защиты, расположенного в границах одного местного пожарно-спасательного гарнизона, на APM диспетчера другого местного пожарно-спасательного гарнизона не допускается.
6. Процессу вывода сигналов о пожаре на пульт пожарной охраны 
должен предшествовать сбор собственником объекта защиты, подлежащего оборудованию (оснащению) СПИ, информации о наличии существующих технических средств (оборудования), позволяющих принимать сигналы (извещения) о пожаре, установленных в пожарно-спасательных подразделениях Томской области.
7. СПИ должна состоять из объектовой и пультовой части, а также ретрансляционной сети, образуемой ПOO и ППO самостоятельно 
или с помощью ретрансляторов. Объектовая часть СПИ должна состоять 
из ПOO, монтируемого на объекте защиты. Пультовая часть СПИ должна состоять из ППO и APM.
8. СПИ должны обеспечивать:

1) прием ПOO тревожных сигналов от системы пожарной сигнализации объекта защиты или иных технических средств СПА по линиям связи, передачу принимаемой информации по каналу (ам) связи в автоматическом режиме (без участия человека) на ППO с последующей передачей в заданном виде принятой информации на APM;
2) осуществляемый на ПЦН круглосуточный автоматический контроль поступления сервисных сигналов, а также исправности линий связи между ПOO, PTP и ППO и отображение информации о нарушении связи между ППO и ПOO посредством световой индикации и звуковой сигнализации за время, указанное в технической документации на СПИ конкретных типов;
3) возможность передачи извещений от ПOO на ППO по резервному маршруту.

9. Применение СПИ, использующих каналы связи GSM, допускается только при невозможности обеспечения радиоканала, а также при наличии 
в зонах расположения ПOO, ППO, APM устойчивого приема GSM-сигнала, обеспечивающего надлежащий обмен данными с параметрами не хуже гарантированных оператором GSM-связи. При этом должны учитываться возможности (гарантии) операторов сотовой связи по обеспечению передачи информации с ПOO на ППO в случаях угрозы возникновения 
или возникновения чрезвычайной ситуаций природного или техногенного характера в районе функционирования СПИ.
10. В случае организации связи между ППO и ПOO только по GЅМ-каналу (при невозможности обеспечения радиоканала) следует использовать телефонные номера не менее двух операторов сотовой связи.

11. Применение СПИ, использующих каналы связи Internet, допускается только при невозможности обеспечения радиоканала, а также при наличии 
в зонах расположения ПOO, ППO и APM устойчивой интернет-связи, обеспечивающей надлежащий обмен данными. Указанная связь должна быть реализована двумя независимыми провайдерами. При этом полная мощность принимаемого ПOO, ППO и APM сигнала должна быть не менее 50 дБм.
12. Допускается применение комбинации каналов связи, например, 
по одному телефонному номеру GЅМ-канала связи и по каналу связи одного интернет-провайдера.


[image: image1.jpg]